Модуль PSC033 управляет работой горелки розжига, клапанами подачи газа основной горелки и горелки розжига, управляет надувным вентилятором, измеряет температуру нагреваемого теплоносителя, температуру уходящих газов, контролирует входное давление газа (min, max), давление теплоносителя на выходе (mах), а так же контролирует наличие пламени основной горелки и горелки розжига. К модулю так же могут быть подключены датчики- реле протока теплоносителя, тяги и дополнительный термостат безопасности. Комплект PSC033/134-02 имеет дискретные выходы (контакты реле) сигнала аварийной остановки и наличия факела, а так же вход для управления (вкл/выкл.) горелкой – для подключения к системе общей автоматики верхнего уровня. Комплект так же имеет последовательный выход с интерфейсом RS485, позволяющий получать данные о работе горелки (котла), а так же управлять им. Последовательный выход используется для подключения одного или нескольких комплектов автоматики (до 20) к контроллеру системы общекотельной автоматики.

Назначение разъемов модуля управления:

| Разъем № | Назначение и тип |  | Разъем № | Назначение и тип |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сторона 1 |  |  |  |  |
| Х1 | Выход 220В на высоковольтный трансформатор |  | Х2 | Выход 220В на клапан горелки розжига (контакт 1 - ноль, 2 фаза, 3 земля) |
| Х3 | Выход 220В на 1 по ходу клапан основной горелки (контакт 1 ноль, 2 фаза, 3 земля ) |  | Х4 | Выход 220В на 2 по ходу клапан основной горелки (контакт 1 ноль, 2 фаза, 3 земля) |
| Х5 | «Сухой контакт» выход сигнала «Пламя» |  | Х6 | «Сухой контакт» (контакты 1, 2 и 3) выход сигнала «Ошибка» |
| Х7 | Выход управления вентилятором |  | Х8 | Питание модуля 220В, контакт 1 ноль(N), контакт 2 фаза(L), контакт 4 Вход фазы для выходных разъемов, контакт 3 земля |
| Х9 |  |  | Вход контроля пламени. (контакт 1 земля, контакт 2 контроль пламени) |  |
| Сторона 2 |  |  |  |  |
| Х10 |  | Тестовый разъем контроля пламени | Х11 | Вход датчика – реле давления газа |
| Х12 |  | Вход датчика - реле перепада давления газовой смеси | Х13 | Вход датчика - реле максимального давления теплоносителя |
| Х14 |  | Вход управления дискретный | Х15 | Вход датчика реле протока |
| Х16 |  | Вход датчика тяги | Х17 | Вход датчика температуры теплоносителя |
| Х18 |  | Вход датчика температуры уходящих газов | Х19 | К модулю PSC134-02 |

| Технические данные PSC033 Корпус | Пластик |
| --- | --- |
| Габариты | 156x86x59 крепления на DIN-рейку |
| Напряжение на контрольном электроде, не менее | 80В |
| Измеряемый ток ионизации, не менее | 1 мкА |
| Выход для управления вентилятором | 220В.200Вт ШИМ тиристорный выход |
| Выходы управления клапанами | 220В.3х200Вт контакты реле |
| Выход для управления высоковольтным трансформатором | 220В 1A |
| Выход сигнала аварийной остановки | 300Вт контакты реле с переключающим конт. |
| Выход сигнала наличия факела | 300Вт контакты реле |
| Входы для подключения датчиков – реле. | 6 – для подключения датчиков с выходом типа «сухой контакт» |
| Входы для подключения датчиков температуры | 2 – для датчиков типа KFBN, AGBN фирмы Kromschroder, ТСП100 или ТСМ100, или PSC-TS1 |
| Питание | ~220V / AC ± 10 % |