ОКП _____________                                        группа ____________

СОГЛАСОВАНО

_____________________

_________________________ _________________________

____________ 2010 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Атерма экспорт»

_________ А.С. Попов

__________ 2010 г.

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ

марка «Нейва»

Тип «PSC»

Технические условия

ПСКН. 0200.000 ТУ

(ТУ -2007)

Дата введения _____________

г. Екатеринбург

2010

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	4

2.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	9

3.	ПРАВИЛА ПРИЕМКИ	10

4.	МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ	13

5.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	14

6.	УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	15

7.	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	15

Приложение А	16

Приложение Б	18

Настоящие технические условия распространяются на газовую горелку, (далее горелка), работающая на газообразном топливе номинальной теплопроизводительностью 0,15; 0,2; 0,275 МВт с рабочим давлением газа до 2,5 кПа и минимальным давлением газа 1,5 кПа, предназначенный для отопления и горячего водоснабжения жилых, общественных, производственных и административных зданий. Горелки предназначены для работы в котельных, и технологических комплесах.

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать УХЛ4 ГОСТ 15150-69.

Пример условного обозначения при заказе:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горелка газовая Нейва-200 | Х | Х | Х | Х | X | ПСКН. 0200.000 |

Код обозначения при заказе:

- Вид топлива

G - природный газ

В – сжиженный газ

- Вид головки горелки

M трубчатая микрофакельная

F факельная

S «ковровая»

T «тандыр»

- Материал горелки

P перфорированный материал

С металлокерамика

R сетка из металлофибра

- Тип мультиблока

H мультиблок Honeywell VR420

D мультиблок Dungs MVC300

- Тип комплекта автоматики

3 Модуль PSC034

4 Модуль PSC04

1 Модуль PSC011

Пример обозначения: Нейва - 200GSR8

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## Общие требования

Горелка должна соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплекту документации согласно ПСКН. 0200.000, ГОСТ 17356-8 «ГОРЕЛКИ НА ГАЗООБРАЗНОМ И ЖИДКОМ ТОПЛИВАХ Термины и определения», ГОСТ 21204-97 "Горелки газовые промышленные. Общие технические требования"

## Основные параметры и характеристики.

    - Основные параметры и характеристики горелки должны соответствовать данным, указанным в таблице 1.

Таблица 1 - Основные параметры и характеристики горелки

| № п/п |  | Наименование показателя | Ед. изм. |  | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплопроизводительность горелки: |  | МВт, (Гкал/ч) |  |  |
|  | - номинальная |  |  | 0,2 (0,172) |  |
|  | - минимальная |  |  | 0,16 (0,138) |  |
| 2 |  | Режимы теплопроизводительности | % |  | 25…100 |
| 9 |  | Вид топлива |  |  | Природный или сжиженный газ |
| 10 | Расход топлива максимальный/ минимальный |  | нм3/ч |  |  |
|  | - природного газа (ГОСТ 5542-87): |  |  | 21,5/18 |  |
|  | - сжиженного газа (СПБТ ГОСТ 20448-90): |  |  | 7,4/6,1 |  |
| 11 | Давление газа перед горелкой, номинальное: |  | кПа |  |  |
|  | - природного газа |  |  | 2,0 |  |
|  | - сжиженного газа |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  | кПа |  |  |
| 12 | Рабочий диапазон давления природного газа |  |  | 1,5-2,5 |  |
|  | Рабочий диапазон давления сжиженного газа |  |  | 2,5-4,0 |  |
| 13 |  | Коэффициент избытка воздуха, α |  |  | 1,3 |
| 14 |  | Содержание вредных веществ в сухих неразбавленных уходящих газах, максимальное: | мг/м3 |  |  |
|  |  | - CO |  |  | 130 |
|  |  | - N0x в пересчете на NO2 |  |  | 80 |
| 17 |  | Массовый расход уходящих газов с температурой 140 °С при номинальной/минимальной тепловой мощности (при температуре окружающего воздуха 0 °С, атм. давлении воздуха 760 мм рт. ст., содерж. СО2 в ух. газах 9%) | м3/ч |  | 288/144 |
| 25 |  | Электрическое питание – переменный ток напряжение/частота | В/Гц |  | 220/50 |
| 26 |  | Степень защиты |  |  | IP 40 |
| 27 |  | Потребляемая электрическая мощность | кВт |  | 0,35 |
| 28 |  | Уровень шума, не более | Дб |  | 51 |
| 30 |  | Срок службы, | лет |  | 10 |
| 31 |  | Габаритные размеры | мм |  |  |
| 32 |  | Масса горелки, не более | кг |  |  |

    - Величины параметров, приведенные в таблице 1, должны обеспечиваться при условии использования расчетного топлива и условий эксплуатации.

    - Расчетное топливо – природный газ по ГОСТ 5542-87 с теплотой сгорания 35923 кДж/нм³ (8573 ккал/нм³).

## Назначение

    - Горелка марки «PCS Нейва 200» предназначена для отопления и горячего водоснабжения жилых, общественных, административных и производственных зданий и сооружений.

    - Горелка марки «Нейва» оборудована встроенным горелочным устройством с системой автоматического регулирования.

## Требования к материалам и комплектующим изделиям.

    - Покупные изделия и материалы, применяемые для изготовления горелок, должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

    - Соответствие материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов предъявленным требованиям должно подтверждаться сертификатами предприятий-поставщиков, а при их отсутствии – данными лабораторных испытаний предприятия – изготовителя.

    - Материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты должны проходить входной контроль согласно нормативно-технической документации предприятия – изготовителя.

    - Запуск в производство материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов без разрешения отдела технического контроля не допускается.

    - Геометрические размеры должны соответствовать нормативно-технической документации предприятия – изготовителя.

    - Контроллер управления должен обеспечивать автоматический пуск горелки, автоматическое поддержание заданной температуры на выходе, автоматическую регулировку мощности, а так же обеспечивать прекращение подачи топлива в случаях, предусмотренных ГОСТ 21204-97 "Горелки газовые промышленные. Общие технические требования"

## Требования к изготовлению.

    - Горелка, её детали и сборочные единицы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящих технических условий по рабочим чертежам и технологическим процессам предприятия – изготовителя.

    - Сварка элементов горелки должна производится в помещении при температуре не ниже 0°С в соответствии с технологическим процессом и инструкцией по сварке предприятия – изготовителя по ГОСТ 14771-76, дуговая в защитном газе.

    - Исправление дефектов швов сварных соединений должно производиться в соответствии с «Инструкцией по устранению дефектов сварных соединений предприятия – изготовителя».

    - Подготовка кромок деталей под сварку, размеры и форма полученных швов должны соответствовать требованиям ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11534-75,
 ГОСТ 14771-76, ГОСТ 16037-80, ГОСТ 23518, ГОСТ 8713-87.

    - На швах сварных соединений, подверженных действию открытого огня, не допускаются:

- трещины, выходящие на поверхность шва или расположенные в зоне термического влияния основного металла;

- непровары по сечению в вершине шва;

- шлаковые включения или раковины по группам А и В ГОСТ 7512-82;

- шлаковые включения, расположенные цепочкой или сплошной линией вдоль шва по группе Б ГОСТ 7512-82, суммарной длиной более 200 мм на 1 метр шва;

- газовые поры, расположенные в виде сплошной сетки;

- скопление газовых пор по группе В ГОСТ 7512-82 свыше 5 на 1 см2 площади шва.

    - Дефекты сварных швов допускается устранять вырубкой или выплавкой газовым или электродуговым резаком.

    - Поверхности сварных соединений должны быть очищены от шлака и брызг.

    - Газовый тракт должен быть плотным при избыточном давлении 
5,0 кПа. Допускается падение давления не более 0,2 кПа за время 5 минут.

    - Горелка должна быть оснащена автоматикой безопасности, средствами контроля, сигнализации и управления технологическими процессами.

    - Обработанные поверхности деталей не должны иметь острых кромок, заусенцев, задиров и других механических повреждений.

    - Метрическая резьба на деталях и сборочных единицах должна соответствовать ГОСТ 24705-81 с допусками по ГОСТ 16093-81, грубый класс точности; трубная – по ГОСТ 6357-81, класс точности В.

    - Сбеги, фаски, недорезы и проточки, не оговоренные в чертежах, должны выполняться по ГОСТ 10549-80.

    - Сварочные материалы должны иметь свидетельства о регистрации в НАКС.

- проволока СВ-12ХВ ГОСТ 2246-70

- газ инертный ГОСТ 8050-76

## Требования к окраске.

    - Порошковые покрытия должны соответствовать ГОСТ 9.410-80 и конструкторской документации предприятия – изготовителя.

    - Подготовка поверхности горелки под окраску и окраска должны производиться в соответствии с ГОСТ 9.402-80 и нормативно-технической документации предприятия – изготовителя.

    - Порошковые покрытия наружных поверхностей горелки должны соответствовать группе условий эксплуатации УХЛ 1 по ГОСТ 9.104-80.

## Комплектность

    - В комплект поставки горелки входит: горелочное устройство с вентилятором, газопроводом, отсечными электромагнитными клапанами и пультом автоматического управления.

    - Вместе с горелкой должна поставляться эксплуатационная документация:

- паспорт горелки;

- техническое описание горелки с указаниями по монтажу и эксплуатации.

## Маркировка

    - Маркировка горелки, её сборочных единиц и деталей должна соответствовать требованиям рабочих чертежей и инструкций по маркировке и клеймению предприятия – изготовителя, разработанной в соответствии с ГОСТ 24569-81.

    - На задней части горелки должна быть прикреплена металлическая табличка, содержащая следующие данные:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование или условное обозначение горелки;

- номер ТУ или ГОСТ на горелку;

- номинальная тепловая мощность;

- номинальное напряжение и силу тока эл.питания.

- степень электрозащиты

- номер горелки по системе нумерации предприятия – изготовителя;

- год изготовления.

    - Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее четкость и сохранность в течение срока службы горелки. Место, способы нанесения маркировки определяются изготовителем.

    - Транспортная маркировка горелки должна соответствовать ГОСТ 14192-96. Содержание основных, дополнительных и информационных надписей и способ их нанесения – по документации предприятия – изготовителя.

## Упаковка и консервация.

    - Горелка поставляется полностью в собранном виде в упаковке, разработанной предприятием – изготовителем. Все патрубки входа газа должны быть заглушены.

    - Все обработанные и неокрашенные поверхности деталей, сборочных единиц горелки и системы автоматики должны быть законсервированы в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78. Срок действия консервации должен быть не менее трех лет.

    - По выбору средств временной противокоррозионной защиты горелка относятся к группе II-4, система автоматики В3 – 13, внутренней упаковке горелки – ВУ – 0, ВУ – 9, системы автоматики ВУ – 9.

    - Контрольно-измерительные приборы, прочие изделия, входящие в комплект поставки горелки, должны быть упакованы в коробки, изготовленные в соответствие с ГОСТ 2991-85.

    - Эксплуатационная и товаросопроводительная документация должна быть упакована в пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,1 мм по 
ГОСТ 10354-82. Швы пакета должны быть сварены. Пакет должен быть уложен в упаковочную тару горелки. Допускаются другие способы упаковки, обеспечивающие сохранность документации.

## Требования надежности

    - Средний срок службы горелки должен быть не менее десяти лет. Средняя наработка на отказ должна быть – не менее 10000 ч.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.

# ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

## Требования электробезопасности.

## Конструкция горелки и его электрическая схема должна удовлетворять требованиям действующих «Правил устройства электроустановок ПУЭ, 7 издание» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

## Требования пожарной безопасности

## Конструкция горелки, материалы и комплектующие должны соответствовать требованиям НПБ 247-97, НПБ 248-97.

## Требования к защитным средствам и мероприятиям обеспечения безопасности.

## Конструкция горелки должна удовлетворять требованиям действующих, «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления»;

## Горелка должна устанавливаться в отдельных помещениях, удовлетворяющих требованиям СНиП 2.01.02-85.

## Температура наружной поверхности горелки должна быть не более 45ºС.

## Степень защиты горелки по ГОСТ 14254-96 должна быть IP40.

## Система автоматики должна обеспечивать автоматический пуск и остановку горелки по заданной программе.

## Аварийная остановка горелки (блокировка) должна предусматривается путем прекращения подачи топлива при:

- погасании факела горелки;

- повышении давления газов в топке;

- повышении давления воды на выходе из котла;

- повышения температуры воды на выходе из котла выше допустимого уровня;

- понижении давления воздуха перед горелкой ниже допустимого;

- понижении ниже допустимого давления газа перед котлом;

- повышении выше допустимого давления газа перед котлом;

- неисправности основных узлов блока управления;

- отсутствия напряжения электропитания.

## Включение рабочей сигнализации должно происходить при:

- включении напряжения питания;

- завершении программы пуска котла и включении регулятора температуры воды за котлом

## Уровень шума не должен превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.003-83 для рабочих зон в производственных помещениях.

## Монтаж горелки, ввод в эксплуатацию, профилактические и сервисные работы на горелке в период эксплуатации должны выполнять обученные аттестованные специалисты организаций, имеющих лицензии на данные виды работ.

## Монтаж горелки должен производиться в соответствии со СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» и технической документацией, прилагаемой к котлу.

# ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

## Общие требования приемки

    - Для обеспечения качества изготовления горелки и проверки соответствия требованиям настоящих технических условий на предприятии – изготовителе, должны производиться следующие виды контроля и испытаний:

- входной контроль материалов и полуфабрикатов,

- пооперационный контроль,

- приемо-сдаточные,

- приемочные,

- периодические,

- сертификационные.

## Приемо-сдаточные испытания

    - Приемо-сдаточные испытания проводит изготовитель. При приемо-сдаточных испытаниях должен проводиться сплошной и выборочный контроль.

    - Выборочный контроль должен проводиться в объеме 5% от партии (сменной, недельной, месячной выработки) на соответствие деталей, сборочных единиц и горелки в целом п. 1.2, в части соответствия конструкторской документации п. п.1.4., 1.5. данных ТУ.

    - При обнаружении несоответствия требованиям технических условий хотя бы одной детали, сборочной единицы или горелки из партии, контролю подвергается удвоенное количество деталей, сборочных единиц, горелок из той же партии.

    - Результаты повторного контроля являются окончательными для оценки качества изделий и распространяются на всю партию.

    - На горелки, прошедшие приемо-сдаточные испытания, оформляется паспорт со штампом ОТК завода - изготовителя.

## Приемочные испытания

    - Приемочные испытания опытных образцов проводят с целью решения вопроса о целесообразности постановки горелки на производство. Приемочные испытания проводят в порядке, установленном ГОСТ 15.001-88. В программу приемочных испытаний входит определение показателей качества по номенклатуре ГОСТ 4.491-89.

Испытания опытных образцов горелки на соответствие требованиям безопасности, охраны окружающей среды, ресурсосбережения, установленным настоящими техническими условиями, являются обязательными и проводятся аккредитованными испытательными центрами (лабораториями). По результатам приемочных испытаний оформляется протокол, который является составной частью комплекта документов, рассматриваемых приемочной комиссией и утверждается руководителем независимого центра (лаборатории).

## Сертификационные испытания

    - Сертификационные испытания горелки проводят с целью установления соответствия параметров горелки нормативно-техническим документам. Сертификационные испытания проводят аккредитованные испытательные центры (лаборатории).

## Периодические испытания

    - Периодические испытания (ПИ) проводят с целью:

- периодического подтверждения качества приборов и контроля стабильности технологического процесса в период между предшествующими и очередными испытаниями;

- подтверждения возможности продолжения изготовления горелки по действующей конструкторской и технологической документации, ТУ и продолжения их приемки.

    - Периодическим испытаниям следует подвергать не реже одного раза в год не менее трех горелок, прошедших приемо-сдаточные испытания.

    - Горелка, не выдержавшая испытания, признается неисправной и отправляется для устранения дефектов на предприятие-изготовитель.

    - После устранения неисправностей горелка может быть испытана повторно.

    - Результаты испытаний оформляются протоколами с указанием действительных значений результатов измерений.

    - Исправной считается горелка, выдержавшая все испытания.

    - Периодическим испытаниям следует проводить при участии аккредитованного испытательного центра - ООО «Уральский центр сертификации и испытаний «Уралсертификат» и совместить с инспекционным контролем за сертифицированной продукцией.

# МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

## Методы контроля качества изготовления деталей и сборочных единиц горелки должны соответствовать требованиям технологического процесса предприятия – изготовителя.

## Контроль качества должен производиться на оборудовании средствами измерений, перечисленными в приложении Б.

## Размеры деталей, сборочных единиц и габаритные размеры проверяются контрольными замерами средствами измерения, обеспечивающими требуемую точность. Выбор средств измерения производится изготовителем.

## Определение технологических показателей на соответствие установленные пунктами 1, 9 – 14 таблицы 1 данными ТУ производится в соответствии с программой и методикой испытаний.

## Для контроля качества материалов и покупных изделий (пункт 1.4.1., 1.4.2. данных ТУ) проверяется соответствие маркировки материалов и покупных изделий сертификатом и паспортом и наличие отметок ОТК изготовителей.

## Проверка показателей надежности проводится путем подконтрольной эксплуатации горелок у потребителей.

## Соответствие горелки требованиям пунктов 1.7 – 1.9 данных ТУ проводится сличением документации.

## Качество порошковых покрытий проверяют на контрольных образцах, окрашенных вместе с горелкой.

## Цвет и классы покрытий проверяют визуально в сравнении с образцом на соответствие требованиям ГОСТ 9.032-74.

## Контроль толщины лакокрасочных покрытий проводят толщиномером с погрешностью ±10%.

## Контроль степени высыхания осуществляется смачиванием образца ацетоном.

## Контроль и оценка качества сварных и вальцованных соединений элементов горелки должны осуществляться в соответствии с требованиями инструкции предприятия – изготовителя следующими методами:

## - внешним осмотром и измерениями;

## - пневматическими испытаниями.

    - Внешний осмотр и измерения.

4.10.1.1 Сплошному внешнему контролю и измерениям по ГОСТ 3242-79 подлежат все сварные швы по всей их длине независимо от марки стали и метода сварки.

## Проверка плотности газового тракта

    - Проверка плотности газового тракта проводится на стенде предприятия – изготовителя.

    - Испытания должны проводиться воздухом при избыточном давлении в газовом тракте горелки 5 кПа (0,05 кгс/см2). Падение давления при этом не должно превышать 0,2 кПа в течение 5 минут. При испытании должны применяться напоромеры кл. 2,5, секундомер механический с ценой деления 0,1 секунды.

Устранение выявленных неплотностей должно проводиться после снижения давления до атмосферного. После устранения неплотностей испытания на герметичность газового тракта повторяются.

## Проверку функционирования системы автоматики и автоматических защит проводить в соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации автоматики.

## Уровень шума определяется с помощью шумомера в соответствии с нормами, установленными для постоянных рабочих зон в производственных помещениях.

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

## Транспортирование горелки может производиться любым видом транспорта, в т.ч.:

## - автомобильным – в соответствии с правилами перевозки грузов автотранспортом;

## - железнодорожным – в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов МПС РФ;

## - морским – в соответствии с «Общими специальными правилами перевозки грузов», Морфлот.

## На каждую горелку предприятие – изготовитель оформляет отгрузочную документацию в установленном порядке.

## Климатические условия транспортирования – по условиям хранения 9 (ОЖ1) по ГОСТ 15150-69

## Условия хранения горелки – 8 (ОЖ3) по ГОСТ 15150-69.

# УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## При эксплуатации горелки необходимо руководствоваться его техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, составленной предприятием – изготовителем.

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

## Изготовитель гарантирует соответствие горелки требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.

## Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода горелки в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки горелки потребителю изготовителем.

## Гарантийный срок на комплектующие изделия устанавливается в соответствии с нормативно – технической документацией на эти изделия.

# Приложение А

(обязательное)

Перечень нормативно-технической документации, на которую даны ссылки в технических условиях.

| Номер документа | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ГОСТ 2.601-2006 | ЕСКД. Эксплуатационные документы. |
| ГОСТ 9.014-78 | ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие технические требования. |
| ГОСТ 9.104-80 | ЕСЗКС. Покрытия порошковые. Группа условий эксплуатации. |
| ГОСТ 9.402-80 | ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием. |
| ГОСТ 9.410-80 | ЕСЗКС. Покрытия порошковые. Классификация и обозначение. |
| ГОСТ 12.1.003-83 | Шум. Общие требования безопасности. |
| ГОСТ 166-89 | Штангельциркули. Технические условия. |
| ГОСТ 427-75 | Линейки измерительные металлические. Технические условия. |
| ГОСТ 2405-80 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры. Общие технические условия. |
| ГОСТ 2991-85 | Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия. |
| ГОСТ 3164-78 | Швы сварных соединений. Ручная дуговая сварка. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
| ГОСТ 5542-87 | Газы горючие природные для промышленного и коммунально- бытового назначения. Технические условия. |
| ГОСТ 6357-81 | Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая. |
| ГОСТ 7502-89 | Рулетки измерительные металлические. Технические условия. |
| ГОСТ 7512-82 | Контроль неразрушающий. Соединения сварные. |
| ГОСТ 8713-79 | Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| ГОСТ 8731-87 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия. |
| ГОСТ 8733-75 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические условия. |
| ГОСТ 11534-75 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острым и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| ГОСТ 12971-67 | Таблички прямоугольные для приборов. Размеры. |
| ГОСТ 12997-84 | Изделия ГСП. Общие технические условия. |
| ГОСТ 10549-80 | Выходы резьбы, сбеги, недорезы, проточки и фаски. |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов. |
| ГОСТ 14254-96 | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками |
| ГОСТ 14771-76 | Швы сварных соединений. Полуавтоматическая дуговая сварка. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |

Продолжение таблицы

| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортировки в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| --- | --- |
| ГОСТ 16037-80 | Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| ГОСТ 16093-81 | Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором |
| ГОСТ 17187-81 | Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний. |
| ГОСТ 23170-78 | Условия для изделий машиностроения. Общие требования. |
| ГОСТ 23711-79 | Весы для статического взвешивания. Общие технические требования. |
| ГОСТ 24297-87 | Входной контроль продукции. Основные положения. |
| ПБ 12-529-03 | «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» |
| ПОТ Р М-016-2001/ РД 153-34.0-03.150-00 | Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок |
|  | “Правила эксплуатации электроустановок потребителей” |
|  | «Правила эксплуатации электроустановок потребителей” |
| СНиП П-35-76 | Строительные нормы и правила, часть II. Нормы проектирования. Котельные установки. |
| СНиП 42-01-2002 | «Газораспределительные системы» |

# Приложение Б

(обязательное)

Перечень средств измерений, необходимых для проведения испытаний

| Наименование | Тип | Основные характеристики |
| --- | --- | --- |
| Рулетка | - Р3Н3К ГОСТ 7502-89 | Шкала номинальной длины 3 м, класс точности 3 |
| Штангенциркуль | ШЦ-11-250-0,05 ГОСТ 166-89 | Диапазон измерения (0-250) мм, цена деления 0,05 мм |
| Линейки измерительные металлические | ГОСТ 427-75 | Диапазон измерения (0-1000) Цена деления 1 мм |
| Шумомер цифровой | ВШВ-003 ГОСТ 17187-81 | Класс точности 1; Диапазон измерений от 30 до 140 дБА; |
| Термометр биметаллический | ТБП-63 ТУ РБ 37388602.003-97 | Класс точности 1,5; Температурный диапазон (0..+160) С |
| Термометр контактный ТК-5.05 |  | Диапазон измерений (-20..+300) С, погрешность 1,5 С, |
| Манометр показывающий | KFM 60 RB 100 ГОСТ 2405-88 | Диапазоны измерений: 0-6 кПа; Класс точности 2,5; |
| Манометр избыточного давления | МП3 –4У ГОСТ 2405-88 | Класс точности 1,5; Пределы измерений от 0 до 10 кгс/см2 Цена деления 0,2 кгс/см2, |
| Манометр | WATTS | Пределы измерений от 0 до 6 бар; Цена деления 0,1 бар; |
| Манометр | EN 837-3 | Пределы измерений от 0 до 60 мбар; Цена деления 1 мбар; Класс 1,6; |
| Манометр | EN 837-3 | Пределы измерений от 0 до 60 мбар; Цена деления 1 мбар; |
| Счетчик газа | RWG-G65 № 24105750 | Пределы измерений (5-100)м3/ч; поверен I кв. 2007 г. |
| Термометр | ТЛ-4 ГОСТ 28498-90 | Диапазон измеряемых температур: (-40…+50) ºС, цена деления 0,2ºС; |
| Секундомер механический | СОПпр-2а-3, | 0-60 с; класс3.0 |
| Магнитный толщиномер покрытий | МТ-101 | Диапазон измеряемых толщин: 10 – 2100 мкм Основная погрешность: 5% |
| Газоанализатор сгорания | CHEMIST 300 | (0-25) % об. доли О2, (0-4000) ppm CO, (0-4000) ppm NO |
| Хроматограф | ЛХМ-80 | 0-100%, отн. погрешность 5 % |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопрово- дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме- ненных | заме- ненных | новых | аннули- рованных |  |  |  |  |  |