- Жаротрубные водогрейные котлы Duotherm

Мощность от 500 до 2000 кВm
Стальные двухходовые жаротрубные водогрейные котлы

## Характеристики

- котлы максимально адаптированы для российского рынка

- удобный типоряд для применения в блочно-модульных котельных высокий кпд – не менее 95%

- компактные размеры и вес для размещения в производственных и блочно-модульных котельных

- современный привлекательный дизайн

- котлы имеют симметричную конструкцию для оптимального распределения тепловых напряжений

- поверхности нагрева выполнены из гладкостенных труб для снижения возможности их загрязнений

- рабочее избыточное дваление до 6 бар

- хорошая теплоизоляция котла, включая переднюю дверцу, для снижения теплопотерь от излучения

- передняя дверца откидывается влево и вправо для удобства чистки и обслуживания котла

- гарантия на котел 2 года.

смотреть все характеристики

Стальные двухходовые жаротрубные водогрейные котлы Duotherm поставляются заказчику в пяти типоразмерах номинальной мощностью от 500 до 2 000 кВт. Котлы оснащены топкой, работающей под наддувом. Предназначены для получения горячей воды с максимальной температурой 115℃ при допустимом рабочем давлении 0,6 МПа (6 бар). Котлы сертифицированы по системе ГОСТ Р. Используются в системах отопления и горячего водоснабжения промышленных, бытовых и административных объектов, а также для выработки тепловой энергии для технологических нужд. Работают на природном газе или легком жидком топливе в зависимости от типа установленного горелочного устройства. Нормативный срок эксплуатации котла установлен в соответствии с “ГОСТ 21563-93. Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования” и составляет не менее 15 лет. Завод-изготовитель гарантирует безаварийную работу выпускаемой продукции не менее 25 лет. Гарантийный срок при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации составляет 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

## Доп. информация

Котел водогрейный жаротрубно-дымогарный с реверсивной топкой. Выполнен в блочном исполнении. Обмуровка котла облегченная, с использованием минераловатных матов. Обшивка котла металлическая из листов нержавеющей стали. Конструкция котла выполнена в газоплотном исполнении и работает под наддувом.

Особенностью конструкции является жаровая труба с обратным (реверсивным) ходом продуктов сгорания. Жаровая труба имеет центральное расположение. Для интенсификации процессов теплообмена в дымогарные трубы вставлены турбулизаторы. С фронта котла расположена открывающаяся неохлаждаемая поворотная камера (крышка фронтальная), на которую устанавливается горелочное устройство. Конструкция поворотной камеры позволяет открывать её на любую сторону котла. На заводе-изготовителе камера поворотная установлена в правом положении. При открытии камеры обеспечивается доступ для наружного осмотра жаровой трубы и дымогарных труб. При изготовлении камеры применяются облегченные жаростойкие обмуровочные материалы. Конструкция котла предусматривает необходимую прочность при возможных “хлопках”, что исключает необходимость установки взрывных предохранительных клапанов. С тыла котла установлена съемная крышка газохода, необходимая при ремонте котла и его осмотре. В крышке имеется лючок для очистки газохода от отходов продуктов сгорания. Здесь же расположен продувочно-дренажный патрубок Dу 40 и штуцер для слива конденсата с газохода котла Dу 20.

Комплект поставки:

- котел в тепловой изоляции и металлической обшивке с поворотной камерой и крепежными элементами под горелку;

- ответные фланцы патрубков входа и выхода воды с комплектом крепежных элементов;

- газоход с шиберной заслонкой и ответным фланцем

- комплект турбулизаторов;

- комплект технической документации.