- Жаротрубные водогрейные котлы Eurotwin

Мощность от 450 до 1250 кВm
Стальные трехходовые жаротрубные водогрейные

## Характеристики

- Система термодинамического разделения позволяет обеспечить в параллельном режиме две различные температуры в подающей линии.

- КПД котла до 95%.

- Камера сгорания большого объема обеспечивает быструю теплопередачу, а также чистое и полное сжигание топлива.

- На переднем фронте котла находятся две полностью поворотные дверцы котла, которые обеспечивают легкий доступ при чистке топки и поверхностей нагрева. Здесь же размещены все элементы управления котла.

- Передняя и задняя стенки котла, соединенные траверсами, служат несущими элементами для монтажа на изготовленном на заводе фундаменте. Котел прочно приварен к стальной раме. Обшивка котла состоит из легко монтируемых отдельно упакованных кассетных частей.

- Небольшая ширина котла делает его чрезвычайно привлекательным для размещения в блочно-модульных котельных и помещениях с ограниченной шириной дверного проема.

смотреть все характеристики

Стальные трехходовые жаротрубные водогрейные котлы Eurotwin поставляются заказчику в пяти типоразмерах номинальной мощностью от 450 до 1 250 кВт. Предназначены для режима работы с плавно снижающейся температурой воды котла. Используются для получения горячей воды с максимальной температурой 100℃ при допустимом рабочем давлении 0,5 МПа (5 бар). Котлы сертифицированы по системе ГОСТ Р. Применяются в системах отопления и горячего водоснабжения бытовых и административных обьектов, а также для выработки тепловой энергии для технологических нужд.

Работают на природном газе или легком жидком топливе в зависимости от типа установленного горелочного устройства. Нормативный срок эксплуатации котла установлен в соответствии с “ГОСТ 21563-93. Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования“ и составляет 15 лет. Завод-изготовитель гарантирует безаварийную работу выпускаемой продукции не менее 25 лет. Гарантийный срок при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации составляет 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

## Доп. информация

Трехходовой жаротрубный водогрейный котел с жаровой трубой, дымогарными трубами второго и третьего хода. В нижнем барабане находится жаровая труба с переходником ко второму ходу дымогарных труб. Цилиндрические гладкие трубы третьего хода также расположены в нижнем барабане и, в зависимости от конструкции, допускают минимальную температуру обратной воды 40�C. Третий ход укомплектован на заводе-изготовителе турбулизаторами из жаропрочной стали. Допустимая максимальная разница между температурами в подающей и обратной линиях составляет 50°C.

Система термодинамического разделения позволяет обеспечить в параллельном режиме две различные температуры в подающих линиях.

Камера сгорания большого объема обеспечивает быструю теплопередачу, а также чистое и полное сжигание топлива.

На фронте котла находятся две полностью поворотные дверцы котла, которые обеспечивают легкий доступ при чистке топки и поверхностей нагрева. Здесь же размещены все элементы управления котла.

Передняя и задняя стенки котла, соединенные траверсами, служат несущими элементами для монтажа на изготовленной на заводе раме, к которой он прочно приварен. Обшивка котла состоит из легко монтируемых, отдельно упакованных навесных панелей.

Небольшая ширина котла делает его чрезвычайно привлекательным для размещения в блочно-модульных котельных и помещениях с ограниченной шириной дверного проема.

Комплект поставки:

- котел в тепловой изоляции и металлической обшивке с фронтальной крышкой (поворотной камерой) и крепежными элементами под горелку;

- ответные фланцы патрубков входа и выхода воды с комплектом крепежных элементов;

- газоход с шиберной заслонкой и ответным фланцем;

- комплект турбулизаторов;

- комплект технической документации;

- упаковка котла.